安全技术防范工程检验规范（修订征求意见稿）

- 范围

本标准规定了安全技术防范工程检验规范的检验依据、要求、试验方法以及检验规则。

本标准适于安徽省地方各类安全技术防范工程的检验。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 7401—1987       彩色电视图像质量主观评价方法

GB 10408.1—2000    入侵探测器 第1部分：通用要求

GB 50348—2004      安全防范工程技术规范

GA/T1127—2013      安全防范视频监控摄像机通用技术条件

GA/T1128—2013      安全防范视频监控高清晰度摄像机测量方法

GB 12338—1990      黑白通用型应用电视摄像机测量方法

GB 12663—2001      防盗报警控制器通用技术条件

GB 16796—2009      安全防范报警设备 安全要求和试验方法

GB/T 17626.2—2006  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3—2006  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4—2008  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5—2008  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 17626.11—2008 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度试验

GB/T 28181—2011    安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求及修改补充文件

GB 50198—2011      民用闭路监视电视系统工程技术规范

GA/T 75—1994       安全防范工程程序与要求

GA/T367-2001        视频安防监控系统技术要求

GA/T368—2001       入侵报警系统技术要求

GA/T394—2002       出入口控制系统技术要求

GB 50394—2007      入侵报警系统工程设计规范

GB 50395—2007      视频安防监控系统工程设计规范

GB 50396—2007      出入口控制系统工程设计规范

GA/T 644—2006      电子巡查系统技术要求

GB/T21671—2008     基于以太网技术的局域网系统验收测评规范

GA/T 761—2008　    停车场（库）安全管理系统技术要求

GA/T 669—2008      城市监控报警联网系统技术标准

GA308—2001         安全防范系统验收规则

GB/T 15408—2011    安全防范系统供电技术要求

- 检验依据

安全技术防范工程检验的检验依据为相应的国家标准、行业标准、地方标准以及建设方和承建方签订的合同和经双方批准的设计文件，安全防范工程选用设备器材的技术文件（产品标准、技术条件、使用说明书）作为补充的检验依据。

- 检验项目要求

  - 工程实施

    - 按管线敷设图和有关施工规范进行管线敷设施工。

    - 按施工图的技术要求进行器材、设备安装。

    - 按系统功能要求进行系统调试。

  - 入侵报警系统

    - 入侵报警功能

在设防状态下，当入侵探测器探测到入侵信号，系统立即发出声、光报警并指示入侵发生的部位，报警信息应能保持至手动复位

    - 入侵探测器灵敏度及探测范围

各类入侵探测器的探测灵敏度应符合国家标准及设计要求的规定；安装位置应合理，应能有效覆盖设计要求中被防护区域，在设防状态下，当探测到有入侵发生，应能发出报警信息。

    - 紧急报警功能

      - 系统在任何状态下触动紧急报警装置，在防盗报警控制设备上应显示出报警发生地址，并发出声、光报警信号。报警信号应能保持到手动复位，报警信息应无丢失。

      - 紧急报警装置应有防误触发措施，被触发后应自锁。当同时触发多路紧急报警装置时，应在防盗报警控制设备上依次显示出报警发生区域，系统应发出声、光报警信号。报警信号应能保持到手动复位，报警信息应无丢失。

    - 多路同时报警功能

在设防状态下，当多路探测器同时报警时，在防盗报警控制设备上应依次显示出报警发生地址，并发出声、光报警信号。报警信号应能保持到手动复位，报警信息应无丢失。

    - 报警后的恢复功能

报警发生后，入侵报警系统应能手动复位。在设防状态下，探测器的入侵探测与报警功能应正常；在撤防状态下，对探测器的报警信息应不发出报警。

    - 入侵探测器防拆报警功能

在任何状态下，当探测器机壳被打开，在防盗报警控制设备上应显示出探测器地址，并发出声、光报警信号，报警状态应能保持到手动复位。

    - 防盗报警控制器防拆报警功能

在任何状态下，防盗报警控制器机盖被打开，防盗报警控制设备应发出声、光报警，报警状态应能保持到手动复位。

    - 信号线防破坏报警功能

在有线传输系统中，当系统处在布防状态下报警信号传输线被开路、短路及并接其他负载时，防盗报警控制器应发出声、光报警信号，应显示报警信息，报警状态应能保持到手动复位。

    - 电源线防破坏功能

在有线传输系统中，电源线被切断，防盗报警控制设备应发出声、光报警信息，应显示故障信息，报警状态应能保持到手动复位。

    - 防盗报警控制器主备电源故障报警功能

当防盗报警控制器主电源发生故障时，备用电源应自动工作，同时应显示主电源故障信息；当备用电源发生故障或欠压时，应显示备用电源故障或欠压信息，该信息应能保持到手动复位。

    - 公共网络传输防破坏功能

在利用公共网络(包括公共电话网络、公共数据网络和无线网络等)传输报警信号的系统中，当网络传输发生故障或信息连续阻塞超过30s时，监控中心或手机客户端应发出声、光报警信息，该信息应能保持到手动复位。

    - 显示信息

系统应具有显示和记录开机、关机、报警、故障、被破坏、设防、撤防、更改等信息的功能。

    - 记录内容

应记录报警发生时间、地点、报警信息性质、故障信息性质等信息。信息内容要求准确、明确。

    - 管理功能

具有管理功能的系统，应能自动显示、记录系统的工作状况，并具有多级管理密码。

    - 自检功能

系统应具有自检或巡检功能，当系统中入侵探测器或报警控制设备发生故障、被破坏，都应有声光报警，报警信息应保持到手动复位。

    - 设防/撤防、旁路功能

系统应能手动／自动设防／撤防，应能按时间在全部及部分区域任意设防和撤防；设防、撤防状态应有显示，并有明显区别。

    - 报警响应时间

      - 分线制、总线制和无线入侵报警系统报警响应时间应不大于2s。

      - 基于局域网、电力网和广电网的入侵报警系统：不大于2s。

      - 基于市话网电话线入侵报警系统：不大于20s。其他防区后续报警：响应时间≤20s。

    - 报警复核功能

在有报警复核功能的系统中，当报警发生时：

- 系统应能对报警现场进行声音和（或）图像复核；

- 声音复核装置应能清晰地探测现场的话音和撬、挖、凿、锯等动作发出的声音。

    - 报警声压

报警声压应符合以下规定：

- 室内: 报警声压≥80dB(A)；

- 室外: 报警声压≥100dB(A)。

    - 周界

      - 当发生入侵行为时，报警信号能通过电子地图或模拟地形图显示报警的具体位置，并发出声、光报警。

      - 报警探测器所形成的警戒线应连续无间断。

    - 独立防区

独立防区应符合下列规定：

- 每个/每对探测器应设为一个独立防区；

- 周界的每一个独立防区长度不宜大于200m；

- 每一个独立防区的紧急报警装置数量不应大于4个。

  - 出入口控制系统

    - 出入目标识读装置功能

出入目标识读装置应有以下功能：

- 出入目标识读装置的性能应符合相应产品标准的技术要求；

- 出入目标识读装置的识读功能有效性应满足GA／T 394的要求。

    - 信息处理／控制设备功能

信息处理／控制设备应有以下功能：

- 信息处理／控制／管理功能应满足GA/T394的要求；

- 对各类不同的通行对象及其准入级别，应具有实时控制和多级程序控制功能；

- 不同级别的入口应有不同的识别密码，以确定不同级别证卡的有效进入；

- 有效证卡应有防止使用同类设备非法复制的密码系统，密码系统应能修改；

- 控制设备对执行机构的控制应准确、可靠；

- 对于每次有效进入，都应自动存储该进入人员的相关信息和进入时间，并能进行有效统计和记录存档。可对出入口数据进行统计、筛选等数据处理；

- 应具有多级系统密码管理功能，对系统中任何操作均应有记录；

- 出入口控制系统应能独立运行。当处于集成系统中时，应支持与监控中心联网运行；

- 应有应急开启功能。

    - 执行机构功能

执行机构应有以下功能：

- 执行机构的动作应实时、安全、可靠；

- 执行机构的一次有效操作，只能产生一次有效动作。

    - 报警功能

      - 出现非授权进入、超时开启时应能发出报警信号，应能显示出非授权进入、超时开启发生的时间、区域或部位，应与授权进入显示有明显区别。

      - 当识读装置和执行机构被破坏时，应能发出报警。

    - 访客（可视）对讲电控防盗门系统功能检验

访客（可视）对讲电控防盗门系统应有以下功能：

- 室外机与室内机应能实现双向通话，声音清晰，应无明显噪声；

- 室内机的开锁机构应灵活、有效；

- 电控防盗门及防盗门锁具应符合GA/T72等相关标准要求，应具有有效的质量证明文件；电控开锁、手动开锁及用钥匙开锁，均应正常可靠；

- 具有报警功能的访客对讲系统报警功能应符合入侵报警系统相关要求；

- 关门噪声应符合设计要求；

- 可视对讲系统的图像应清晰、稳定。图像质量应符合设计要求。

  - 电子巡查系统

    - 巡查功能

      - 在线式的电子巡查系统应能设置保安人员巡查程序，应能对保安人员巡逻的工作状态（是否准时、是否遵守顺序等）进行实时监督、记录。当发生保安人员不到位时，应有报警功能。当与入侵报警系统、出入口控制系统联动时，应保证对联动设备的控制准确、可靠。

      - 离线式的电子巡查系统应能保证信息识读准确、可靠。

    - 管理功能

管理的基本功能应符合下列规定：

- 设置登录和操作权限；

- 有操作日志；

- 对在线式电子巡查系统，应能通过管理终端向各识读装置发出自检查询信号并显示正常或故障的设备编号或代码；

- 软件应能编制巡查计划。除能设置多条不同的巡查路线外，也能对预定的巡查区域、线路进行巡查时间、地点、人员等信息设置，并有校时功能；

- 系统巡查信息在管理终端（管理中心）中保存应不少于30天；

- 应能有多级系统管理密码，对系统中的各种状态均应有记录。

  - 停车库（场）管理系统

    - 识别功能

对车型、车号的识别应符合设计要求，识别应准确、可靠。

    - 控制功能

控制应符合下列规定：

- 应能自动控制出入挡车器，并不损害出入目标；

- 应急开启/关闭，在停电或系统不能正常工作时，应可以手动开启和/或关闭挡车器；

- 从车辆身份信息确认放行到挡车器开启的响应时间应≤2s。

    - 报警功能

当有意外情况，如未经授权的强行开启挡车器、识读到未授权车牌、通讯发生故障等发生时，应能报警。

    - 出票验票功能

在停车库（场）的入口区、出口区设置的出票装置、验票装置，应符合设计要求，出票验票均应准确、无误。

    - 管理功能

管理应有以下功能：

- 应能进行整个停车场的收费统计和管理(包括多个出入口的联网和监控管理)；

- 应能独立运行，应能与安防系统监控中心联网。

    - 显示功能

应能明确显示车位，应有出入口及场内通道的行车指示，应有自动计费与收费金额显示。

  - 视频安防监控系统

    - 系统图像分辨率

      - 模拟复合视频信号

分辨率应满足设计文件要求，并满足以下要求：

- 实时显示黑白电视水平清晰度  ≥400TVL；

- 实时显示彩色电视水平清晰度  ≥270TVL；

- 回放图像中心水平清晰度  ≥220TVL；

- 黑白电视灰度等级≥8。

      - 数字视频信号

应符合GA/T 1127-2013 第5.3.1.1的要求。

    - 系统图像质量

系统图像质量应满足设计文件要求，并满足以下要求：

- 模拟图像质量评价要求应符合GB 50198-2011第5.4.1的要求；

- 数字图像质量评价要求应符合GB 50198-2011第5.4.3的要。

    - 系统控制功能

系统控制功能应符合下列规定：

- 通过控制设备键盘可手动或自动编程，实现对所有的视频图像在指定的显示器上进行固定或时序显示、切换；

- 具有音视频功能的系统应能实现音视频的准确同步切换；

- 控制设备对云台、镜头、防护罩等所有前端受控部件的控制应平稳、准确。

    - 监视功能

      - 监视区域应符合设计要求。监视区域内照度应符合设计要求，如不符合要求，检查是否有辅助光源。

      - 对设计中要求必须监视的要害部位，检查是否实现实时监视、无盲区。

    - 显示功能

- 显示应有以下功能：

- 单画面或多画面显示的图像应清晰、稳定；

- 监视画面上按规定位置应显示日期、时间及所监视画面前端摄像机的编号或地址码；

- 应具有画面定格、切换显示、多路报警显示、任意设定视频警戒区域等功能。

    - 记录功能

记录应有以下功能：

- 对前端摄像机所摄图像应能按设计要求进行记录，对设计中要求必须记录的图像应连续、稳定；

- 记录画面上应有记录日期、时间及所监视画面前端摄像机的编号或地址码；

- 应具有存储功能。在停电或关机时，对所有的编程设置、摄像机编号、时间、地址等均可存储，一旦恢复供电，系统应自动进入正常工作状态；

- 图像保存的时间应符合设计方案中的要求。

    - 系统时间

      - 安防系统各子系统应在统一时间及时区环境下运行。

      - 系统应具有时钟同步功能，采集、传输交换、存储、显示及平台类设备等应统一时区及时间。

      - 建有时钟源的应向时钟源服务器校时，未建时钟源的应设置统一的时间服务，没有设备能够提供时钟服务的，应在系统运行时对系统各部分时间进行手动调校，确保系统在统一时间环境下运行。

    - 回放功能

回放应有以下功能：

- 回放图像画面应有日期、时间及所监视画面前端摄像机的编号或地址码，应清晰、准确；

- 当记录图像为报警联动所记录图像时，回放图像应保证报警现场摄像机的覆盖范围，使回放图像能再现报警现场；

- 回放图像与监视图像比较应无明显劣化，移动目标图像的回放效果应达到设计和使用要求。

    - 报警联动功能

报警联动应有以下功能：

- 当入侵报警系统有报警发生时，联动装置应将相应设备自动开启。报警现场画面应能显示到指定监视器上，应能显示出摄像机的地址码及时间，应能单画面记录报警画面；

- 当与入侵探测系统、出人口控制系统联动时，应能准确触发所联动设备；

- 其他系统的报警联动功能，应符合设计要求；

- 报警联动响应时间应不大于4s。

    - 图像丢失报警功能

当视频输入信号丢失时，应能发出报警。

    - 视频监控联网系统信息传输、交换、控制

应满足GB/T 28181-2011《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》及修改补充文件、GA/T669系列标准等要求。

  - 设备安装

    - 前端设备配置及安装质量

      - 系统前端设备的数量、型号、生产厂家、安装位置，应与工程合同、设计文件、设备清单相符。设备清单及安装位置变更后应有更改审核单。

      - 系统前端设备的安装质量，应符合GB50348-2004第6.3.5条第1～8款的规定。

    - 监控中心设备安装质量

      - 监控中心设备的数量、型号、生产厂家、安装位置，应与工程合同、设计文件、设备清单相符。设备清单变更后应有更改审核单。

      - 监控中心设备的安装质量，应符合GB50348-2004第6.3.5条第9款的规定。

  - 监控中心

监控中心应满足以下规定：

- 监控中心内的温度应在16℃～30℃，湿度应在30%～75%；

- 监控中心的平均照度≥200Lx；控制室的照度均匀度≥0.7；

- 本条仅适用于电视监控系统的检验；

- 室内设备的排列，应方便维护及操作；

- 控制台正面与墙的净距离不应小于1.2m；侧面离墙或其他设备的净距离，在主要通道不应小于1.5m，在次要通道不应小于0.8m；

- 机架背面和侧面与墙的净距离不应小于0.8m；

- 监控中心室内地面应防静电、光滑、平整、不起尘。

  - 电源

    - 主、备电源转换

主、备电源转换应满足以下规定：

- 对有备用电源的系统，当主电源断电时，应能自动转换为备用电源供电。主电源恢复时，应能自动转换为主电源供电。在电源转换过程中，系统应能正常工作；

- 对于双路供电的系统，主备电源应能自动切换；

- 对于配置UPS电源装置的供电系统，主备电源应能自动切换。

    - 电源电压适应范围

当主电源电压在额定值的85%～110%范围内变化时，不调整系统（或设备），应仍能正常工作。

    - 备用电源

备用电源应满足以下规定：

- 入侵报警系统备用电源的容量，应能满足系统在设防状态下，满负荷连续工作时间的设计要求；

- 防盗报警控制器的备用电源应有欠压指示，欠压指示值应符合设计要求；

- 出入口控制系统的备用电源应能保证系统在正常工作状态下，满负荷连续工作时间的设计要求。

  - 安全

    - 绝缘电阻

- 控制设备的电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻不应小于20MΩ。

    - 抗电强度

控制设备的电源插头或电源引入端子与外壳裸露金属部件之间应能承受1.5kV、50Hz交流电压的抗电强度试验，历时1min应无击穿和飞弧现象。

    - 泄漏电流

控制设备泄漏电流应小于5 mA。

    - 防过热

控制设备在正常工作条件下应能安全工作，操作人员接触到可触及件时不应有烫伤的危险，其温度不应超过GB 16796—2009中5.6.2.1的规定值。

  - 电磁兼容性

系统所使用的设备应能承受如下电磁干扰而正常工作：

- 在GB/T17626.2-2006中，严酷等级3的静电放电干扰；

- 在GB/T17626.3-2006中，严酷等级3的射频电磁场辐射干扰；

- 在GB/T17626.4-2008中，严酷等级3的电快速瞬变脉冲群干扰；

- 在GB/T17626.5-2008中，严酷等级：交流电源线不超过3级；直流、信号、控制及其他输入线不超过2级的浪涌（冲击）干扰；

- 在GB/T17626.11-2008中，严酷等级：40%UT10个周期的电压暂降；0%UT250个周期的短暂中断干扰。

试验中，系统工作正常，允许图像有微弱干扰，但不影响观察。

  - 防雷与接地

    - 防雷

系统应设置电源避雷装置。

    - 接地

接地应符合以下规定：

- 安全防范系统的接地母线应采用铜质线，接地端子应有地线符号标记。接地电阻不得大于4Ω；

- 建造在野外的安全防范系统，其接地电阻不得大于10Ω；在高山岩石的土壤电阻率大于2000Ω· m时，其接地电阻不得大于20Ω。

  - 标志

    - 系统设备的标牌

系统设备应有标牌，标牌的内容至少应包括：设备名称、生产厂家、生产日期或批次、供电额定值等。

    - 端子和引线

系统各联机端子和引线应以颜色、规格、标示、编号等方法加以标记，以便安装时查找和长期维护。

    - 标志

标记、标牌必须耐久和易读。标牌不应该容易取下且不卷曲。

- 试验方法

  - 工程实施

根据设计文件和施工图进行现场查验，并查阅调试报告，来检验是否符合要求。

  - 入侵报警系统

    - 入侵报警功能

人为触发入侵探测器，控制设备应在允许的响应时间内立即发出声、光报警。

    - 入侵探测器灵敏度及探测范围

      - 探测器灵敏度

        - 被动红外、微波、超声及双鉴探测器

采用步行测试方法进行现场测试，作为参考目标的双臂交叉在胸前，在设计探测范围边界上分别为0.3，1，3m/s的三种速度移动，在3m或最大探测距离30%以内（二者取其小值），沿着入侵的方向移动，探测器应产生报警状态。本试验应在设计最大探测范围内至少选3点进行。

        - 主动红外

用一直径200mm圆柱形物体，其长度应能充分遮断光束，以大于10m/s的速度垂直于射束轴线方向通过射束，探测器不应产生报警，当物体以小于5 m/s的速度通过射束时，探测器立即产生报警状态。

本试验应在设计最大探测范围内至少选3点进行。

        - 磁开关探测器

逐渐打开装有磁开关入侵探测器的门、窗，开启门隙最大为60mm，磁开关入侵探测器应产生报警状态。本试验应以不同速度进行，至少重复3次。

      - 探测范围

探测范围试验应在设计要求中所防护的最大范围边界上进行，以验证有效防护范围。

    - 紧急报警功能

在任何状态下触动紧急报警装置，在控制设备上应显示出报警发生地址，并发出声光报警。报警信息应能保持到手动复位，报警信息应无丢失。检查紧急报警有无防误触发措施，被触发后是否自锁。

    - 多路同时报警功能

在设防状态下，同时触发2路以上入侵探测器，检查报警信号是否根据报警优先等级依次记录，主控设备应有声、光报警；在撤防状态，同时触发2路以上紧急报警开关，主控设备应立即发出声、光报警。

    - 报警后的恢复功能

按系统操作说明操作使相关报警防区恢复受警，人为触发相应的入侵探测器，控制设备发出声、光报警，探测器的入侵探测与报警功能应正常。在撤防状态下，人为触发相应的入侵探测器，应不发出报警。

    - 入侵探测器防拆报警功能

在任何撤/设防状态下，打开探测器外壳或触发探测器防拆触点，在控制设备上应显示出探测器地址，并发出声、光报警，报警状态应能保持到手动复位。

    - 防盗报警控制器防拆报警功能

在任何撤/设防状态下，打开控制器外壳或触发探测器防拆触点，控制设备应发出声、光报警，报警状态应能保持到手动复位。

    - 信号线防破坏报警功能

使防盗报警控制器信号线断路、短路，主控设备应有声，光报警，报警状态应能保持到手动复位。

    - 电源线防破坏功能

使防盗报警控制器电源线断路，主控设备应有声，光报警，报警状态应能保持到手动复位。

    - 防盗报警控制器主备电源故障报警功能

切断防盗报警控制器主电源，备用电源应自动工作，同时应显示主电源故障信息；使备用电源断开或工作至欠压时，应显示备用电源故障或欠压信息，报警信息应能保持到手动复位。

    - 公共网络传输防破坏功能

以下列操作计时开始至监控中心或手机客户端发出故障报警结束计时，秒表记录时间应满足要求。

- 在有线公共网络传输系统中，切断传输线路开始计时；

- 在无线网络传输系统中，将信号干扰器放置在干扰信号能覆盖报警主机的范围内，开启信号干扰器电源开关，开始计时。

    - 显示信息

开机运行后关机，再开机,然后检查主机是否符合要求。

在液晶键盘上或者在管理软件上查询报警系统的各种信息，包括开、关机或登录、注销、布撤防、报警、旁路、故障、交接班记录、警情处理等信息。

    - 记录内容

进行各类报警试验后,在主机上,检查记录内容是否符合要求。

    - 管理功能

按照要求检查各项功能是否符合要求。

    - 自检功能

按系统操作说明操作，复核系统具有的自检或巡检功能，模拟系统中入侵探测器或报警控制设备发生故障、被破坏，查看系统声光报警，报警信息应能保持到手动复位。

    - 设防/撤防、旁路功能

按系统操作说明操作，检查是否符合要求。

    - 报警响应时间

在布防状态下，使用分辨率为0.01s秒表计时。触发探测器报警开始计时，到报警主机发出声光报警结束计时，秒表记录时间为所测系统响应时间。

    - 报警复核功能

a) 用声级计测量并记录装有声音复核装置的区域的环境背景噪声，应不大于45dBA；在设计防护警戒范围内，人为模拟现场人的说话、走动、橇、凿等声音，报警系统应在发出声、光报警的同时，联动开启声音复核系统。监控室应能清晰分辨以上声音。录音设备应能同时录制现场声音，回放效果清晰。

b)从触发探测器报警开始，4秒内视频监控系统应把相联动的图像切换到监视器上。

    - 报警声压

用声级计在距离音响发声器件1m的正前方测量。

    - 周界

模拟入侵行为，检查电子地图或模拟地形图显示报警的具体位置与实际位置是否相符，并检查是否发出声、光报警。实地检查警戒线是否连续无间断。

    - 独立防区

- 触发同一单元空间内的所有探测器，报警系统显示的报警地址不应相同。

- 测量周界的每一个独立防区长度应不大于200m。

- 触发同一单元空间内的所有紧急报警装置，报警系统显示的相同报警地址的数量不应大于4。

  - 出入口控制系统

    - 出入目标识读装置功能

按系统使用说明对识读装置的各种操作和接受管理／控制部分的指令进行检查,来检验是否符合要求。

    - 信息处理／控制设备功能

按系统使用说明书进行各项要求操作，然后检查主机存储记录，来检验是否符合要求。

    - 执行机构功能

按系统使用说明书进行各项要求操作，来检验是否符合要求。

    - 报警功能

人为模拟故障现象和强行拆除和/或打开识读现场装置，检验系统是否报警，并发出声/光报警信号。

    - 访客（可视）对讲电控防盗门系统功能检验

按系统使用说明书进行各项要求操作，来检验是否符合要求。

  - 电子巡查系统

    - 巡查功能

沿巡更路径进行实地操作，来检验是否符合要求。

    - 管理功能

按使用说明对系统进行管理密码检查，并检查相应记录，来检验是否符合要求。

  - 停车库（场）管理系统

    - 识别功能

进行实车试验,选取多种试验车辆多次通过出入口，通过实际通过车辆与记录数据的比对，来检验是否符合要求。

    - 控制功能

进行实车试验，检查出入挡车器的运行，来检验是否符合要求。

    - 报警功能

人为模拟故障现象，检验系统是否报警，来检验是否符合要求。

    - 出票验票功能

按系统操作说明书进行操作，来检验是否符合要求。

    - 管理功能

按系统操作说明书进行操作，检查主机的管理内容，来检验是否符合要求。

    - 显示功能

按系统操作说明书进行操作，检查系统显示内容，来检验是否符合要求。

  - 视频安防监控系统

    - 系统图像分辨率

      - 模拟复合视频信号

- 用照度计测量并记录被测物体照度，应满足摄像机标准照度要求。

- 调试测试卡与摄像机距离，使其消隐的界限与测试卡的边界一致。

- 摄像机摄取综合测试卡（可根据摄像机种类不同选择4 : 3 或16 : 9 的测试卡），用目测法观察监视器上能分辨的最大水平电视线数和灰度等级，读数并记录，判断结果是否符合4.6.1.1的要求。

      - 数字视频信号

摄像机摄取综合测试卡（可根据摄像机种类不同选择4 : 3 或16 : 9 的测试卡），用目测法观察监视器上能分辨的最大水平电视线数和灰度等级，判断结果是否符合4.6.1.2的要求。

    - 系统图像质量

- 模拟图像质量按GB 50198-2011第5.4.2进行评价，判断结果是否符合4.6.2的要求。

- 数字图像质量按GB 50198-2011第5.4.4进行评价，判断结果是否符合4.6.2的要求。

    - 系统控制功能

      - 编程功能

在监控中心控制台，按系统操作说明对系统的画面定格、画面手动切换、编程自动切换、报警自动转换等功能进行实际操作验证，并反复多次，检验其是否准确、可靠、操作自如，相关视频输入信号是否在指定的监视器上进行固定或时序显示、各功能是否正确实现，来检验是否符合要求。

      - 遥控功能

对前端摄像机、云台、镜头、防护罩等前端设备的各种功能进行遥控，检查控制效果。并对前端设备的焦距范围、光圈大小、云台转速等性能进行检测，来检验是否符合要求。

    - 监视功能

通过查看监视器显示的图像，检查各路摄像机的视场，对相关标准与设计要求中必须监视的重要部位，是否实时监视、无盲区，来检验是否符合要求。

    - 显示功能

按系统操作说明模拟手动、自动切换，将需检测的图像（如：画面定格、切换显示、多路报警显示、视频警戒区）传输至需检测的显示设备上，采用主观评价方法对单画面或多画面进行评价，检查系统监视或回放的图像是否清晰、稳定，显示方式是否满足设计要求。检查显示画面上是否有图像编号／地址、时间、日期等，所有显示时间是否一致；文字显示是否采用简体中文，字符显示是否准确无误，无抖动。

图像显示质量：

- 主观评价应在摄像机标准照度（或摄像机最低照度的10倍）下进行。

- 观看距离应为荧光屏高度的6倍,室内照度应满足监控室设计要求。

- 用目测法对随机抽取系统显示图像进行主观检验，按以下评分标准分5级制给出评价。 主观测试应由5人以上参加，且不能是建设方或承建方人员。检验方的观看员应不少于2名。在评价前由检测方的观看员向其它观看员讲解5级制的评价方法，但不能对被评图像发表引导性意见。统计所有观看员的评价结果，与平均分数相差2分以上的为无效评价，去掉无效评价，求出算术平均数，作为最终的评价结果。

- 图像质量5级评分标准

图像质量等级             图像质量损伤的主观评价

5                   图像上不觉察有损伤或干扰存在

4                   图像上稍有可觉察的损伤或干扰,但不令人讨厌

3                   图像上有明显损伤或干扰,令人感到讨厌

2                   图像上损伤或干扰较严重,令人感到相当讨厌

1                   图像上损伤或干扰极严重,不能观看

通过以上检验是否符合要求。

    - 记录功能

按系统操作说明对系统的手动录像、定时录像、报警录像、联动录像等进行实际操作验证，逐项检查录像设备对前端各摄像机摄取图像以及前端音频的记录功能，录像的启止时间，并断电再恢复供电，检查系统是否自动进入正常工作状态。

    - 系统时间

      - 有时钟源系统

- 建有时钟源的系统，应检查时钟源服务是否正常开启，与服务对象之间通讯是否正常；

- 按抽检比例对需要时间同步的设备进行抽检，如摄像机、平台服务器、客户端、存储设备等，检查相应的时钟同步服务是否开启，是否设置到对应的时钟源地址；

- 更改需要时间同步设备的本地时间，观察在定期同步时间到期时，本地时间是否能够自动变化为时钟源时间。

      - 无时钟源有时间服务系统

- 检查提供时间服务的设备工作是否正常，时间服务是否正常开启，与服务对象之间通讯是否正常；

- 按抽检比例对需要时间同步的设备进行抽检，如摄像机、平台服务器、客户端、存储设备等，检查相应的时钟同步服务是否开启，是否设置到提供时间服务的设备；

- 更改需要时间同步设备的本地时间，观察在定期同步时间到期时，本地时间是否能够自动变化为时钟服务设备时间。

      - 无时间服务无时钟源系统

- 检查各部分时间设置是否在统一时区；

- 检查各部分显示时间是否一致（精确到分钟或以用户要求为准）。

    - 回放功能

- 检查回放图像画面是否有日期、时间及所监视画面前端摄像机的编号或地址码，应清晰、准确。

- 当记录图像为报警联动所记录图像时，检查回放图像是否保证报警现场摄像机的覆盖范围，使回放图像能再现报警现场。

- 检查回放图像与监视图像比较是否无明显劣化，移动目标图像的回放效果是否达到设计和使用要求。

通过以上检查，来检验是否符合要求。

    - 报警联动功能

模拟其他系统向视频安防监控系统发出联动信号，检查视频安防监控系统是否按照预定模式正确工作，来检验是否符合要求。

    - 图像丢失报警功能

在前端模拟切断视频输入信号，检查监控中心是否发出报警响应，来检验是否符合要求。

    - 视频监控联网系统信息传输、交换、控制

用标准软件对系统进行现场测试，来检验是否符合要求。

  - 设备安装

    - 前端设备配置及安装质量

对现场目测、查阅施工资料和主观评价，来检验是否符合要求。

    - 监控中心设备安装质量

对现场目测、查阅施工资料和主观评价，来检验是否符合要求。

  - 监控中心

对现场目测和主观评价，检查监控中心设备布局、监控中心的面积、环境是否符合要求。

  - 电源

    - 主、备电源转换

- 人为切断主电源，检查是否自动转换为备用电源供电。主电源恢复时，是否自动转换为主电源供电。在电源转换过程中，检查系统是否正常工作。

- 对于双路供电的系统，人为轮流切断每路电源。检查主备电源是否自动切换。

- 对于配置UPS电源装置的供电系统，人为切断和恢复供电系统，检查主备电源是否自动切换。

通过以上检查，来检验是否符合要求。

    - 电源电压适应范围

在系统总电源输入端串入调压变压器，将电源电压由 220V分别调整为187V和242V，每次试验时间不少于 15min。检验是否符合要求。

    - 备用电源

使系统由备用电源供电，将电流表串接在其输出端，测量各工作状态的功耗值，估算出备用电源的使用时间；将供电电压调至系统欠压状态时，检查是否有欠压指示。检验其是否符合要求。

  - 安全

    - 绝缘电阻

在电源插头不插入电源、电源开关接通的情况下，在电源插头或电源引入端与外壳或外壳裸露金属部件之间，施加500 V直流电压稳定5 s后，立即测量绝缘电阻。如外壳无导电性，则在设备的外壳包一层金属导体，测量金属导体与电源引入端间的绝缘电阻。

    - 抗电强度

在电源插头不插入电源、电源开关接通的情况下，在电源插头或电源引入端与外壳或外壳裸露金属部件之间以200 V/min的速率逐渐施加试验电压，测试设备的最大输出电流不小于5 mA，在规定值上保持1 min，不应出现飞弧和击穿现象，然后平稳地下降到零。如外壳无导电性，则在设备的外壳包一层金属导体，在金属导体与电源引入端见施加试验电压应符合上述要求。

    - 泄漏电流

受试设备应置于绝缘平面，用泄漏电流测试仪测量主控设备的泄漏电流值是否符合要求。

    - 防过热

在正常工作条件下，工作4 h后用点温计或任何合适的方法测量表面温度是否符合要求。

  - 电磁兼容性

检查有效的产品检测报告,来检验是否符合要求。

  - 防雷与接地

    - 防雷

对信号防雷、电源防雷设备安装进行检查，来检验是否符合要求。

    - 接地

使用接地电阻测量仪进行测量，来检验是否符合要求。

  - 标志

    - 统设备的标牌

对现场目测、查阅资料，来检验是否符合要求。

    - 端子和引线

对现场目测，来检验是否符合要求。

    - 标志

对现场感官检查，来检验是否符合要求。

- 检验规则

  - 检验项目

    - 安全技术防范工程检验是对工程质量的全面检验,包括本标准所包含的所有项目。

    - 检验过程应遵从先产品，后系统；先子系统，后集成系统的顺序。

    - 要求定性检验的项目，检验结果应明确，是与否的结论无二义性。

    - 要求定量检验的项目，检验结果应用数字表示，多次测量结果的数字处理按数字修约的规定进行

  - 抽样

    - 监控室主要控制设备及各系统的主控设备为全检。

    - 相关管理规定中明确的重要部位为全检。

    - 与安全性能有关的系统或设备为全检。

    - 对系统其它各种设备采用简单随机抽样法抽样，入侵探测系统前端探测设备抽检20%～30%，电视监控系统前端设备抽检20%～30%，出入口控制系统抽检20%～30%，其它系统抽检10%～15%，但最低应不少于3台，总数少于3台时应全部检测 。

    - 对定量检测的项目，在同一条件下每点必须进行3次以上读数。

  - 判定规则

    - 检验项目中有任意一个安全性不合格，即判定该工程不合格。

    - 其余检验项目有不合格者，应进行整改和修复，整改和修复后应进行复检。复检时应加倍抽样。复检仍不合格，则判定该工程不合格。