ICS xxxxxxxxx

X xx

- 安 徽 省  地  方  标 准

DB：xxxxxxxxxxxx

- 银行金融场所安全防范工程验收规范

- Acceptance specifications for security and alarm engineering of banking Financial premises

- （征求意见稿）

20xx-00-00发布                                  20xx-00-00实施

- 安徽省市场监督管理局   发布

- 前 言

本标准是安徽省金融营业场所安全防范工程验收的基本依据。

本标准由安徽大镜电子科技有限公司提出。

本标准由安徽省公安厅归口。

本标准主要起草单位：

本标准主要起草人：

本标准于20xx年x月首次发布。

- 银行金融场所安全防范工程验收规范

# 范围

本标准制定了安徽省银行金融机构营业场所安全防范工程初步验收、试运行、工程检验、验收组织、验收程序和方法、验收内容和要求、验收结论与整改等规范，是银行金融机构营业场所安全防范验收、检查、安全评估的依据。

本标准适用于银行金融机构营业场所，其他非银行金融机构、金融场所可参照执行。

# 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50348-2018      安全防范工程技术标准

GA 38-2015         银行营业场所安全防范要求

GA 745-2017        银行自助设备、自助银行安全防范要求

GA 1003-2012       银行自助服务亭技术要求

GB/T 16676-2010    银行机构安全防范报警监控联网系统技术要求

GA/T 75-1994       安全防范工程程序与要求

GA/T 1337-2016     银行自助设备防护舱安全性要求

GA 1383-2017       报警运营服务规范

GA 165-2016        防弹透明材料

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

初步设计  The preliminary design

根据批准的可行性研究报告或设计任务书编制，未经过专家评审或没有最终定稿的设计，称为初步设计。

3.2

正式设计  Formal design

根据批准的可行性研究报告或设计任务书编制，通过专家评审并最终定稿的设计，称为正式设计。

3.3

室外自助银亭  An  outdoor self-help bank house

室外自助银亭是一种应用模式。它整体结构位于建筑物室外，不依附于任何建筑，具有安全防范系统、设备防护区、清机加钞区和客户操作区等，用于客户自助完成存取款、缴费等业务。

3.4

半室外自助银亭  An half outdoor self-help bank house

半室外自助银亭是一种应用模式。它位于开放式的门厅或建筑物廊檐下，具有安全防范系统、设备防护区、清机加钞区和客户操作区等，用于客户自助完成存取款、缴费等业务。

3.5

室内自助银亭  Indoor self-help bank house

室内自助银亭是一种应用模式。它位于建筑物内的公共场所（如大厅等），具有安全防范系统、设备防护区、清机加钞区和客户操作区等，用于客户自助完成存取款、缴费等业务。

# 初步验收

# 条件

4.1.1 银行金融场所安全防范工程质量及系统功能性经施工单位自检满足工程合同和设计文件要求。

4.1.2 银行金融场所安全防范工程内容按照合同要求建设完成。

4.1.3 合同或合同附件规定的其他验收条件。

4.1.4 建设（使用）单位认可。

# 要求

4.2.1 初步验收应由建设(使用)单位或监理单位组织。

4.2.2 使用单位和施工单位应参加初验小组；适宜时，建设单位、设计单位、监理单位参加初验小组。

4.2.3 按工程合同、设计任务书、正式设计、工程变更等文件要求进行验收。

4.2.4 对安全防范工程物防体系、电子系统的功能性能要求。工程施工质量、工程资料编制等情况进行初步验收。

4.2.5 对项目所用设备、主材、规格型号、数量、隐蔽工程施工、工程变更、工程费用等情况进行核查。

4.2.6 安全防范工程隐蔽工程随工验收单规范填写，具体格式参照GB 50348-2018《安全防范工程技术标准》8.3.4表8。

# 结论

4.3.1 安全防范工程初步验收结束应形成初步验收报告。初步验收报告应针对初步验收内容给出评价和初步验收结论。（参照GB 50348-2018《安全防范工程技术标准》8.5.2表9）

4.3.2 初步验收报告应根据工程存在的问题提出整改意见并限时落实。

# 试运行

  - 条件

- 5.1.1通过初步验收的安全防范工程，施工（设计）单位应根据初步验收小组提出的建议和要求进行整改，落实整改后应提交书面材料并经建设（使用）单位确认后，系统方可投入试运行。

- 5.1.2 未通过初步验收的安全防范工程，施工（设计）单位应根据初步验收小组提出的意见和要求进行整改，并组织复验，复验完成并通过后，系统方可投入试运行。

  - 要求

- 5.2.1 安全防范系统初步验收通过后至少应试运行30天，试运行记录表可参照GB 50348-2018《安全防范工程技术标准》5.5.3表1。

- 5.2.2 系统经过试运行达到合同和设计要求，建设（使用）单位应依据试运行期间系统的运行情况及试运行记录，出具试运行报告。

- 5.2.3 试运行报告的内容主要包括：系统建设概述、试运行起始和结束日期、试运行是否正常、功能性能是否符合设计文件和合同要求、故障产生的次数和原因、排除故障的方法和时间、维修服务是否符合合同约定、试运行综合评述等。

# 验收检验

6.1 初步验收合格并通过试运行的安全防范工程，方可进行验收检验。

6.2 应由符合条件的检验机构进行检验，并出具检验报告。

6.3 应符合GB 50348-2018《安全防范工程技术标准》第9章规定。

# 竣工验收

  - 条件

- 7.1.1 通过初步验收、试运行和验收检验，方可进行竣工验收。

- 7.1.2 验收资料准备齐全。

  - 程序

- 7.2.1 应由工程所属地县级以上公安机关牵头组织，成立验收组，并指定组长。

- 7.2.2 验收组成员应从专家库中抽取，应包含公安行业、金融行业和社会其他行业的安防专家，其中技术专家的人数不低于验收组总人数的50%。

- 7.2.3 验收组应由5人或7人组成。

- 7.2.4 验收组分为物防施工、技防施工、技术、资料审查4个小组，每小组不少于2人。

  - 内容

    - 物防施工

物防施工验收按附录A规定执行。

    - 技防施工

技防施工验收按附录B规定执行。

    - 技术

技术验收按附录C规定执行。

    - 资料审查

资料审查按附录D规定执行。

  - 验收结论与整改

7.4.1银行营业场所安全防范工程的物防施工验收结果Kw、技防（含110联网）施工验收结果Ks、技术验收结果Kj、资料审查结果Kz 均大于或等于0.8的，应判定验收通过。

7.4.2银行金融场所安全防范工程的物防施工验收结果Kw、技防（含110联网）施工验收结果Ks、技术验收结果Kj、资料审查结果Kz均大于或等于0.6，且Kw、Ks、Kj、Kz 中出现一项小于0.8的，应判定验收基本通过。

7.4.3银行营业场所安全防范工程的物防施工验收结果Kw、技防（含110联网）施工验收结果Ks、技术验收结果Kj、资料审查结果Kz中出现一项小于0.6的，应判定验收不通过。

7.4.4验收组应按照附录E的规定填写验收结论汇总表。

7.4.5验收不通过的工程再次验收时，对原不通过的项目应加倍抽样。

- 附录A

（规范性附录）

表A.1物防施工验收审查表

| 工程名称： |  |  |  |  | 工程地址： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位： |  |  |  |  | 建设（使用）单位： |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位： |  |  |  |  | 监理单位： |  |  |  |  |  |  |
| 项目 |  |  |  | 要求 | 方法 |  |  | 检查结果 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 | 基本合格 | 不合格 |  |
| 支行 网点 | 1．围墙周界（没有此项不审查） |  |  | 应符合GA 38-2015第4.2.1.1条等相关要求 | 现场观察、测量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2．邻外周界墙体（玻璃幕墙） |  |  | 应符合GA 38-2015第4.2.1.2条等相关要求 | 现场观察、测量、查检测报告等 |  |  |  |  |  |  |
|  | *3．现金业务区墙体（含顶） |  |  | 应符合GA 38-2015第4.2.1.3条等相关要求 | 现场观察测量、查验隐蔽工程图片等资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | *4．对外出入口及重要通道隔离防盗安全门/锁具及安装（含上部空间） |  |  | 应符合GA 38-2015第4.2.2.1和4.2.1.3.2b条等相关要求 | 现场观察、询问，查验隐蔽工程图片、检测报告等资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5．邻外5m以下窗户 |  |  | 应符合GA 38-2015第4.2.2.2条等相关要求 | 现场观察、测量、询问 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6．现金业务区通风口（如有） |  |  | 应符合GA 38-2015第4.2.2.3条等相关要求 | 现场观察、测量 |  |  |  |  |  |  |
|  | *7．现金柜台柜体及安装 |  |  | 应符合GA 38-2015第4.2.3.1条等相关要求 | 现场观察、查验隐蔽工程图片、检测报告（成品整体柜台）等资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | *8．现金柜台透明防护板及安装（含上部空间） |  |  | 应符合GA 165-2016和GA 38-2015第4.2.3.2条等相关要求 | 现场观察、查验隐蔽工程图片、检测报告等资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 9．收银槽及安装 |  |  | 应符合GA 38-2015第4.2.3.3条等相关要求 | 现场观察、测量、查验隐蔽工程图片等资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | *10．防尾随联动互锁安全门及安装（含上部空间） |  |  | 应符合GA 38-2015第4.2.4和4.2.1.3.2b条等相关要求 | 现场观察、测试、查验隐蔽工程图片、检测报告等资料 |  |  |  |  |  |  |
| 自助 银行 | 11．自助银行实体防范（基本要求） |  |  | 应符合GA 745-2017第5节等相关要求 | 现场观察、询问 |  |  |  |  |  |  |
|  | *12．自助银行实体防范（含防盗卷帘门/锁具及安装等） |  |  | 应符合GA 745-2017第6.3条等相关要求 | 现场观察、测量、查验隐蔽工程图片、检测报告等资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | *13．加钞间实体防范（含墙、顶等） |  |  | 应符合GA 745-2017第6.1.1/6.1.2条等相关要求 | 现场观察、测量、查验隐蔽工程图片、检测报告等资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | *14．加钞间实体防范（含门/锁具及安装等） |  |  | 应符合GA 745-2017第6.1.3条等相关要求 | 现场观察、测量、查检测报告等资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 15．自助设备实体防范（防窥视） |  |  | 应符合GA 745-2017第6.2.1条等相关要求 | 现场观察、测量、测试、查检测报告等资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 16．自助设备实体防范（自助设备安装） |  |  | 应符合GA 745-2017第6.2.3条等相关要求 | 现场观察、测量、查验隐蔽工程图片、检测报告等资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 17．安全防护舱及安装 |  |  | 应符合GA/T 1337-2016等相关要求 | 现场观察、测量、测试、查检测报告等 |  |  |  |  |  |  |
| 自助银亭 | 18．室外自助银亭实体防范 |  |  | 应符合GA 1003-2012第5.3条和GA 745-2017等相关要求 | 现场观察、测试、查验隐蔽工程图片和检验报告等资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 19．半室外自助银亭实体防范（敞开的建筑物下） |  |  | 应符合GA 1003-2012第5.3条和GA 745-2017等相关要求，基座与地面需牢固连接，宜加位移探测器 | 现场观察、测试、查验隐蔽工程图片和检验报告等资料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 20．室内自助银亭实体防范 |  |  | 基座可不与地面刚性连接，但需加装位移探测器；其它应符合GA 1003-2012第5.3条和GA 745-2017等相关要求 | 现场观察、测试、查检验报告等资料 |  |  |  |  |  |  |
| 设备间 | 21．设备间门窗环境等 |  |  | 应符合GA 38-2015第4.4.3条等相关要求 | 现场观察、测量、查验相关检测报告等 |  |  |  |  |  |  |
|  | 22．设备间墙体 |  |  | 符合建筑标准且为实心粘土红砖或实心混凝土砖（强度不小于MU10）砌成厚度不小于24cm的墙体 | 现场观察、测量，查验检测报告、隐蔽工程图片等 |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 23．加钞间、设备间防火 |  |  | 根据空间和设备多少安装相应大小的自喷式超细干粉灭火器，符合设计要求 | 现场观察、询问 |  |  |  |  |  |  |
|  | 24．安防照明及警示标志 |  |  | 应符合GB 50348-2018第10.3.6条等相关要求 | 现场检查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 25．车辆实体屏障 |  |  | 车辆实体屏障的限制阻挡等功能 | 现场观察、询问 |  |  |  |  |  |  |
|  | 26．加钞间、设备间防雷接地装置 |  |  | 符合标准规范和设计要求 | 现场观察、查验隐蔽工程图片、测试报告等 |  |  |  |  |  |  |
| 检查结果Kw（合格率） |  |  |  |  |  | 物防施工 验收结论： |  |  |  |  |  |
| 施工验收组（人员）签名： |  |  |  |  |  | 验收日期： |  |  |  |  |  |
| 注：1 在检查结果栏，按实际情况在相应的空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格）。 2 序号右上角打“* ”的为重点考核项，检查结果只要有一项不合格，整个工程即判为不通过。 3 检查结果Kw (合格率)＝[合格数＋基本合格数×0.6]/项目检查数(项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内)。 4 验收结论：Kw (合格率)≥0.8，判为通过；0.8> Kw ≥0.6，判为基本通过；Kw < 0.6，判为不通过。 5 本表中涉及的检查要求/方法条款为GA 38-2015、GA 745-2017、GA 165-2016、GA/T 1337-2016、 GA 1003-2012、GB 50348-2018等相关现行标准中的条款。 6 本表不适合银行金库、保管箱库和银行综合办公楼等实体防范工程的验收；银行金库、保管箱库和银行综合办公楼等实体防范工程应按GA 858-2010《银行业务库安全防范要求》、JR/T 0003-2000 《银行金库》、GB 50348-2018《安全防范工程技术标准》等相关标准进行验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录B

（规范性附录）

表B.1技防（含110联网）施工验收审查表

| 工程名称： |  |  |  | 工程地址： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位： |  |  |  | 建设（使用）单位： |  |  |  |  |
| 施工单位： |  |  |  | 监理单位： |  |  |  |  |
| 项目 |  |  | 要求 | 方法 | 检查结果 |  |  | 抽 查 百分数 |
|  |  |  |  |  | 合格 | 基本合格 | 不 合格 |  |
| 前端设备 | 1.布点及安装位置（方向） |  | 合理、有效，符合规范与设计要求 | 现场抽查观察 |  |  |  | 抽查 |
|  | 2.安装质量（工艺） |  | 牢固、整洁、美观、规范 | 现场抽查观察 |  |  |  |  |
|  | 3.线缆连接 |  | 视频电缆一线到位，接插件可靠，电源线与信号线、控制线分开，走向顺直，无扭绞 | 复核、抽查或 对照图纸 |  |  |  |  |
|  | 4.通电 |  | 工作正常 | 现场通电检查 |  |  |  | 100% |
| 中心控制设备 ︵设备间︶ | 5.机柜、操作台、电视墙 |  | 安装平稳、合理，便于操作、维护 | 现场观察 |  |  |  | 抽查 |
|  | 6.控制设备安装 |  | 操作方便、安全 | 现场观察 |  |  |  |  |
|  | 7.开关、按钮 |  | 灵活、方便、安全 | 现场观察、询问 |  |  |  |  |
|  | 8.机柜、设备等电位连接与接地 |  | 接地规范、安全 | 现场观察、询问 |  |  |  |  |
|  | 9.接地电阻 |  | 符合规范GB 50348-2018第10.2章节等相关要求 | 核查检验报告 |  |  |  |  |
|  | 10.雷电防护措施 |  | 符合规范GB 50348-2018第10.2章节等等相关要求 | 核查检验报告，现场观察 |  |  |  |  |
|  | 11.机架电缆线扎及标识 |  | 整齐，有明显编号、标识并牢靠 | 现场检查 |  |  |  | 抽查 |
|  | 12.电源引入线缆标识 |  | 引入线端标识清晰、牢靠 | 现场检查 |  |  |  | 抽查 |
|  | 13.通电 |  | 工作正常 | 现场通电检查 |  |  |  | 100% |
| 管线敷设质量 | 14.明敷管线 |  | 刚性防护，牢固美观、与室内装饰协调，抗干扰 | 现场观察、询问 |  |  |  | 抽查 1～2处 |
|  | 15.接线盒、线缆接头 |  | 垂直与水平交叉处有分线盒，线缆安装固定、规范 | 现场观察、询问 |  |  |  | 抽查 1～2处 |
|  | 16.隐蔽工程随工验收复核 |  | 有隐蔽工程随工验收单并验收合格 | 核查图片和表格 |  |  |  |  |
|  |  |  | 如无隐蔽工程随工验收单，在本栏内简要说明 |  |  |  |  |  |
| 检查结果Kj（合格率） |  |  |  |  | 技防施工 验收结论： |  |  |  |
| 施工验收组（人员）签名： |  |  |  |  | 验收日期： |  |  |  |
| 注：1在检查结果栏，按实际情况在相应的空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格）。 2 检查结果Ks(合格率)＝[合格数＋基本合格数×0.6]/项目检查数(项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内)。 3 验收结论：Ks (合格率)≥0.8，判为通过；0.8> Ks ≥0.6，判为基本通过；Ks < 0.6，判为不通过。 4 本表中涉及的检查要求/方法条款为GB 50348-2018《安全防范工程技术标准》中的条款。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录C

（规范性附录）

表C.1技术验收审查表

| 工程名称： |  |  |  | 工程地址： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位： |  |  |  | 建设（使用）单位： |  |  |  |  |
| 施工单位： |  |  |  | 监理单位： |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检查项目 | 要求 | 方法 |  | 检查结果 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 合格 | 基本合格 | 不合格 |
| 基本 要求 | *1 | 系统主要功能与技术性能 | 符合B50348-2018第10.3.2-6； GA 38-2015第4.1-2； GA 745-2017第5-6 等相关要求 | 现场检查、复核检验报告 |  |  |  |  |
|  | 2 | 设备配置 |  | 复核检验报告 |  |  |  |  |
|  | 3 | 主要技防产品、设备的质量保证 |  | 复核检验报告 |  |  |  |  |
|  | 4 | 备用供电（含UPS） |  | 复核检验报告 |  |  |  |  |
|  | 5 | 重要防护目标的安全防范效果 |  | 现场演示、复核检验报告 |  |  |  |  |
|  | 6 | 常规系统集成功能 |  | 现场演示 |  |  |  |  |
| 入侵 和 紧急 报警 系统 | 7 | 各种探测器（含T73锁具）、紧急报警按钮等，点位设置与防护范围的合理性与有效性 | 符合B50348-2018第10.3.7；GA 38-2015第4.3.2；GA 745-2017第7.1等相关要求 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 8 | 误、漏报警、防拆、防破坏保护抽查 |  | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | *9 | 系统布防、撤防，旁路、报警显示 |  | 现场演示 |  |  |  |  |
|  | *10 | 联动功能 |  | 复核检验报告 |  |  |  |  |
|  | 11 | 直接或间接联网功能，联网紧急报警响应 |  | 复核检验报告 |  |  |  |  |
| 视频 监控 系统 | 12 | 点位设置与视频覆盖的合理有效性 | 符合B50348-2018第10.3.8；GA 38-2015第4.3.3；GA 745-2017第7.2等相关要求 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 13 | 主要技术指标 |  | 现场检查、复核检验报告 |  |  |  |  |
|  | *14 | 监视与回放图像质量 |  | 现场演示、复核检验报告 |  |  |  |  |
|  | 15 | 操作与控制，验证采集、监视、控制、记录、回放，视频预录、遮挡、丢失等功能 |  | 现场演示、复核检验报告 |  |  |  |  |
|  | 16 | 字符标识 |  | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 17 | 视频联动管理的合理性、有效性 |  | 现场演示、复核检验报告 |  |  |  |  |
| 出入口 控制 系统 | 18 | 系统功能、状态显示、信息存储 | 符合B50348-2018第10.3.9；GA 38-2015第4.3.4；GA 745-2017第7.3等相关要求 | 现场演示、复核检验报告 |  |  |  |  |
|  | 19 | 正常识别控制，异常、防破坏报警 |  | 现场检查、复核检验报告 |  |  |  |  |
|  | 20 | 与视音频、消防等系统的联动、应急疏散及照明装置 |  | 现场检查 |  |  |  |  |
| 监听 系统 | 21 | 点位设置与覆盖范围的合理有效性 | 符合GA 38-2015第4.3.5；GA 745-2017第7.4等相关要求 | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 22 | 报警联动、音质、音视频同步 |  | 现场检查、现场演示 |  |  |  |  |
| 柜员 对讲 | 23 | 双功对讲、功能适用性 | 符合B50348-2018第10.3.12；GA 38-2015第4.3.5；GA 745-2017第7.4等相关要求 | 现场检查、复核检验报告 |  |  |  |  |
|  | 24 | 音质效果 |  | 现场检查 |  |  |  |  |
| IP 远程对讲 | 25 | 紧急报警与业务咨询双键功能 | 符合B50348-2018第10.3.12；GA 38-2015第4.3.5；GA 745-2017第7.4等相关要求 | 现场检查、现场演示 |  |  |  |  |
|  | 26 | 语音清晰 |  | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 27 | 紧急报警时与视频的有效联动 |  | 现场检查、复核检验报告 |  |  |  |  |
| 110 联网 报警 系统 | 28 | 对重要区域/重点部位各种探测器、紧急报警按钮等，点位设置与防护范围的合理性与有效性 | 符合B50348-2018第10.3.14；GB/T 16676-2010第5-13、 GA 1383-2017第4-5等等相关要求 | 现场检查、复核检验报告 |  |  |  |  |
|  | *29 | 误、漏报警、防拆、防破坏保护抽查 |  | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | *30 | 系统布防、撤防，旁路、报警显示 |  | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | *31 | 联动功能 |  | 复核检验报告 |  |  |  |  |
|  | *32 | 一警双网双报的有效性验证与报警响应 |  | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 33 | 远程联网报警视频复核功能 |  | 现场检查 |  |  |  |  |
| 监控 中心（设备间） | 34 | 综合管理平台的集成度、效能、电子地图、深度智能应用等功能（指分行及以上监控中心） | 符合B50348-2018第10.3.15；GB/T 16676-2010第5等相关要求 | 现场演示、复核检验报告 |  |  |  |  |
|  | 35 | 通讯联络（指分行及以上监控中心） |  | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 36 | 自身防范与防火措施 |  | 现场检查 |  |  |  |  |
|  | 37 | 动力环境与防雷接地系统 |  | 现场检查、复核检验报告 |  |  |  |  |
| 检查结果Ks （合格率） |  |  |  | 技术验 收结论： |  |  |  |  |
| 技术验收组（人员）签名： |  |  |  | 验收日期： |  |  |  |  |
| 注：1 在检查结果栏，按实际情况在相应的空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格）。 2 序号右上角打“* ”的为重点考核项，检查结果只要有一项不合格，整个工程即判为不通过。 3 检查结果Kj (合格率)＝[合格数＋基本合格数×0.6]/项目检查数(项目检查数如无要求或实际缺项未检查的，不计在内)。 4 验收结论：Kj(合格率)≥0.8，判为通过；0.8>Kj ≥0.6，判为基本通过；Kj < 0.6，判为不通过。 5 本表中涉及的检查要求/方法条款为GA 38-2015、GA 745-2017、GB/T 16676-2010、GA 1383-2017、GB 50348-2018等现行标准中的条款。 6 验收中项目不涉及本表中的子系统，则不纳入考核项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录D

（资料性附录）

表D.1资料审查表

| 工程名称： |  |  | 工程地址： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位： |  |  | 建设（使用）单位： |  |  |  |
| 施工单位： |  |  | 监理单位： |  |  |  |
| 序号 | 审查内容 |  | 审 查 情 况 |  |  |  |
|  |  |  | 合格 | 基本合格 | 不合格 | 备注 |
| 1 | 申请立项的文件 |  |  |  |  |  |
| 2 | 批准立项的文件 |  |  |  |  |  |
| 3 | 设计任务书（或招标文件） |  |  |  |  |  |
| 4 | 相关合同（或协议书） |  |  |  |  |  |
| 5 | 论证时提交的初步设计文件（含方案和施工图等） |  |  |  |  |  |
| 6 | 专家论证意见（含评审委员会、小组人员名单） |  |  |  |  |  |
| 7 | 对专家论证意见的整改落实情况说明 |  |  |  |  |  |
| 8 | 整改完善后的正式设计文件（含方案和施工图等） |  |  |  |  |  |
| 9 | 工程开工申请及开工令 |  |  |  |  |  |
| 10 | 设备材料进场报验单（施工、监理签字） |  |  |  |  |  |
| 11 | 施工质量自检/抽检验收资料 |  |  |  |  |  |
| 12 | （如有）工程变更（洽商）资料 |  |  |  |  |  |
| 13 | 隐蔽工程验收资料（含随工验收单、隐蔽工程照片等） |  |  |  |  |  |
| 14 | 系统调试报告（含各子系统调试及系统联调记录） |  |  |  |  |  |
| 15 | 工程竣工报告（含图纸等） |  |  |  |  |  |
| 16 | 工程初步验收报告 |  |  |  |  |  |
| 17 | 系统试运行报告（含试运行记录） |  |  |  |  |  |
| 18 | 工程竣工核算报告 |  |  |  |  |  |
| 19 | 工程检验报告 |  |  |  |  |  |
| 20 | 使用/维护手册 |  |  |  |  |  |
| 21 | 技术培训文件 |  |  |  |  |  |
| 22 | 竣工图及图纸规范性、完整性要求 |  |  |  |  |  |
| 23 | 监理资料及监理报告 |  |  |  |  |  |
| 24 | 售后服务承诺 |  |  |  |  |  |
| 审查结果KZ（合格率） |  |  | 审查 结论： |  |  |  |
| 审查组（人员）签名： |  |  | 验收日期： |  |  |  |
| 注： 1 在审查情况栏内，按实际情况在相应的空格内打“√”（左列打“√”，视为合格；中列打“√”，视为基本合格；右列打“√”，视为不合格）。 2 审查结果Kz(合格率)＝[合格数＋基本合格数×0.6]/项目审查数(项目审查数如不作为要求的，不计在内)。 3 审查结论：Kz (合格率)≥0.8，判为通过；0.8>Kz ≥0.6，判为基本通过；Kz< 0.6，判为不通过。 4本表中涉及的检查要求/方法条款为GB 50348-2018《安全防范工程技术规范》中的条款。 5 物防、技防、110联网报警系统三部分资料分别单独装订成册。 6 备注栏可对物防、技防、110联网报警系统三部分资料作合格程度作判定标记。 |  |  |  |  |  |  |

- 附录E

（规范性附录）

表E.1验收结论汇总表

| 工程名称： |  | 工程地址： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计单位： |  | 建设（使用）单位： |  |
| 施工单位： |  | 监理单位： |  |
| 物防施工验收结论： |  | 验收人签名： 年 月 日 |  |
| 技防（含110联网）验收结论： |  | 验收人签名： 年 月 日 |  |
| 技术验收结论： |  | 验收人签名： 年 月 日 |  |
| 资料审查结论： |  | 验收人签名： 年 月 日 |  |
| 工程验收结论： |  | 验收组长签名： 年 月 日 |  |
| 建议与要求： 年 月 日 |  |  |  |

注： 1、本汇总表应附表A.1、表B.1、表E.1、表D.1及出席验收会与验收组人员名单（签名）；

- 验收（审查）结论一律填写“通过”、“基本通过”、“不通过”。